 Załącznik Nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz oferty cenowej-tabela:
Poz 1-3 Rury PE 100 SDR-17 PN10 przeznaczone do przesyłu wody spełniające normy PN-EN 12201-2:2012 w kręgach po 50 lub 100 mb (producent rur dowolny)
Grubość ścianki rury Ø 40 min. 2,4 mm, Ø 63 min. 3,8 mm, Ø 90 min. 5,4 mm
Poz 4-13 Armatura żeliwna, kształtki żeliwne:
Zasuwa klinowa kołnierzowa krótka równoprzelotowa, miękouszczelniająca zgodna z normą EN 1074-1 I EN 1074-2. Kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 PN 10, przelot zasuwy równy średnicy nominalnej na całej długości -(producent Hawle, AVK)
Zasuwa do przyłącza domowego z żywicy POM, klin z nawulkanizowaną powłoką elastomerową z gładkim i wolny przelotem, przeznaczona do rur PE zgodny z EN 12201 PN 16 (producent Hawle, AVK)
Kształtki, kołnierze, łączniki -korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego PN-EN-12842:2012, PN-EN-1563:2012 ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, ciśnienie robocze PN 10,( producent Hawle, AVK).
Poz 14 Hydrant nadziemny dn 80: z pojedynczym zamknięciem, z kolumną nierdzewną, typ 8855.2 (producent Jafar)
Poz 15-17 Skrzynki, taśma: jak w opisie w tabeli kosztorysowej producent Hawle, AVK lub równoważne.

Wykonawca musi wskazać ceny materiałów producenta określonego przez Zamawiającego. Wskazanie cen materiałów innego producenta spowoduje odrzucenie oferty.