        Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – formularz oferty

______________________________ / (miejscowość i data)

GMINA BABOSZEWO 09-130 Baboszewo ul. Warszawska 9 A

FORMULARZ OFERTY
I. DANE WYKONAWCY*

 _________________________________________________________________________________________________________________
pełna nazwa firmy (Wykonawcy/pełnomocnika**)

 |___|___|___|___|___|___|___|___|___|	|___|___|___|_-_|___|___|___|_-_|___|___|_-_|___|___|
REGON	NIP

____ - ______	___________________________ ___________________________________	________________________
kod	miejscowość	ulica nr lokalu	województwo

_____________________________________	______________________@__________________
strona internetowa	e-mail

___________________________________	_______________________________
numer telefonu stacjonarnego	numer faksu

Osoba do kontaktu: _______________________________________	nr tel. komórkowego ______________________

 _________________________________________________________________________________________________________________
pełna nazwa firmy (kolejnego Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie)

 |___|___|___|___|___|___|___|___|___|	|___|___|___|_-_|___|___|___|_-_|___|___|_-_|___|___|
REGON	NIP

____ - ______	___________________________	____________________________________	_________________________
kod	miejscowość	ulica /nr domu/ nr lokalu	województwo

_________________________________________	_________________________@_____________________
strona internetowa	e-mail

__ _____________________________________	______________________________________________
numer telefonu	numer faksu
*) należy wpisać dane każdego wykonawcy, który ubiega się o udzielenie zamówienia (w miarę potrzeby rozszerzyć formularz o kolejną tabelkę)
**) niepotrzebne skreślić

Zgłaszam/y swój udział w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego ZP.271.2.13.2021 na dostawę nowego agregatu prądotwórczego zabudowanego typu kontenerowego na Stację Uzdatniania Wody w miejscowości Cieszkowo Kolonia i oferuję/oferujemy realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, za wynagrodzenie ryczałtowe:
KWOTA NETTO	______________________ / słownie: _________________________________________________________________
VAT(………….%)	______________________ / słownie: _________________________________________________________________
KWOTA BRUTTO	______________________ / słownie: _________________________________________________________________

Oferowany agregat ze sterownikiem, silnikiem i prądnicą spełnia następujące parametry:
LP.	Wyszczególnienie		Wypełnia Wykonawca
I.	AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY
	Moc znamionowa P.R.P. [kVA]	99,0	TAK / NIE
	Moc znamionowa P.R.P. [kW]	79,4	TAK / NIE
	Moc maksymalna L.T.P. [kVA]	109,0	TAK / NIE
	Moc maksymalna L.T.P. [kW]	87,0	TAK / NIE
	Prąd znamionowy P.R.p [A]	143,0	TAK / NIE
	Częstotliwość [Hz]	50	TAK / NIE
	Napięcie [V]	400	TAK / NIE
	Emisja spalin	stage2	TAK / NIE
	Rodzaj paliwa	Diesel (EN 590)	TAK / NIE
	Gwarantowana moc akustyczna Lwa [dBA]	96	TAK / NIE
	Ciśnienie akustyczne Lpa (dla 7m) [dBA]		TAK / NIE
II.	STEROWNIK		TAK / NIE
	Intuicyjny interfejs graficzny		TAK / NIE
	Dziennik zdarzeń	Do 120 pozycji	TAK / NIE
	Pomiar wartości prądu w 3 fazach		TAK / NIE
	Pomiar wartości napięć fazowych i przewodowych		TAK / NIE
	Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej		TAK / NIE
	Licznik czasu pracy		TAK / NIE
	Pomiar napięcia akumulatora		TAK / NIE
	Obsługa zdalna przez GPRS		TAK / NIE
	Obsługa zdalna przez Internet		TAK / NIE
III.	SILNIK
	Typ silnika	diesel	TAK / NIE
	Moc silnika [kW]	85,0	TAK / NIE
	Emisja spalin zgodnie z Dyrektywą 97/68/WE dotyczącą ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych, montowanych w maszynach samojezdnych, nieporuszających się po drogach)	stage2	TAK / NIE
	Regulacja obrotów	mechaniczna	TAK / NIE
	Klasa wykonania (zgodnie z normą PN-ISO 8528/1997)	G2	TAK / NIE
	Pojemność silnika [l]	4,3	TAK / NIE
	Liczba cylindrów	4,0	TAK / NIE
	Instalacja [V]	12,0	TAK / NIE
	Obroty [obr/min]	1480	TAK / NIE
IV.	PRĄDNICA
	Moc prądnicy (40°C, 1000 m n.p.m.) [kVA]	95,0	TAK / NIE
	Moc prądnicy (27°C, 1000 m n.p.m.) [kVA]	105,0	TAK / NIE
	Sprawność prądnicy [%]	91,0	TAK / NIE
	Stabilizacja napięcia [%]	AVR analogowy	TAK / NIE
	Poziom stabilizacji napięcia [%[	1	TAK / NIE
	Ochrona	IP23	TAK / NIE
	Klasa izolacji	H	TAK / NIE
	Odkształcenia harmoniczne prądu THD [%]	<2,5	TAK / NIE
	Reaktancja Xd’’ [%]	11,0	TAK / NIE
V.	WYPOSAŻENIE I USŁUGI
	Wyłącznik sterownika		TAK / NIE
	Zacisk siłowy odbioru mocy	95mm2	TAK / NIE
	Wyłącznik główny agregatu		TAK / NIE
	Cewka podnapięciowa wyłącznika głównego (ster. ręczne)		TAK / NIE
	Sygnalizator dźwiękowy awarii		TAK / NIE
	Przycisk awaryjnego zatrzymania		TAK / NIE
	Akumulator rozruchowy	100 Ah	TAK / NIE
	Ładowarka akumulatorowa (sterowanie automatyczne)		TAK / NIE
	Grzałka silnika sterowana termostatem		TAK / NIE
	Wyłącznik grzałki na płycie czołowej		TAK / NIE
	Czujnik końcowy oleju		TAK / NIE
	Czujnik krańcowy temperatury silnika		TAK / NIE
	Ramozbiornik z przestrzenią retencyjną		TAK / NIE
	Korki spustowe przestrzeni retencyjnej		TAK / NIE
	Zamykany wlew paliwa na zewnątrz obudowy		TAK / NIE
	Miernik poziomu paliwa		TAK / NIE
	Kompensator i tłumik spalin		TAK / NIE
	Wlew płynu chłodzącego na dachu obudowy		TAK / NIE
	Wibroizolatory drgań silnika i prądnicy		TAK / NIE
	Obudowa wyciszona, wykonana z blachy Al.-Zn		TAK / NIE
	Uchwyty transportowe		TAK / NIE
	Cyfrowy 3 fazowy AVR		TAK / NIE
	Ręczna pompa do spustu oleju		TAK / NIE
	Filtr paliwa z separatorem wody		TAK / NIE
	Zawór spustowy paliwa		TAK / NIE
	Elektroniczny regulator obrotów		TAK / NIE
	Czujnik wycieku w przestrzeni retencyjnej		TAK / NIE
	Odłącznik akumulatora		TAK / NIE
	Gniazdo odbioru pełnej mocy		TAK / NIE
	Rozdzielnica elektryczna z gniazdami i zabezpieczeniami		TAK / NIE
	Zabezpieczenie różnicowo - prądowe		TAK / NIE
	Układ SZR przełącznikowy		TAK / NIE
	Modem SZR przełącznikowy		TAK / NIE
	Układ komunikacji GSM		TAK / NIE
	Zdalny monitoring przez www		TAK / NIE

II. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA:
1. Przedmiot zamówienia zobowiązuję/jemy się zrealizować w terminie do dnia 20 września 2021 r. Za termin realizacji zamówienia uznaje się termin dostawy i montażu agregatu i złożenia kompletu dokumentów do Zakładu Energetycznego celem uzgodnienia włączenia agregatu do sieci energetycznej.
2. W podanej wyżej cenie uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia, w tym dostawa, montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie.
3. Oświadczam/my, że zapoznałam/em/liśmy się z treścią zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i nie wnoszę/simy do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję/my zawarte w nich warunki. Przedmiot zamówienia zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym.
4. Oświadczam/my, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
5. Uważam/uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem).
6. Akceptuję/emy wzór umowy i w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Akceptuję/emy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi w ciągu 14 dni od daty dostarczenie do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
8. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest _______________________________ tel. _______________ e-mail: ___________________________
9. Na wykonany przedmiot zamówienia zobowiązujemy się udzielić gwarancji na okres 60 miesięcy z limitem 1000 motogodzin, pod warunkiem wykonywania wymaganych przeglądów okresowych od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
10. Zobowiązujemy się świadczyć bezpłatne usługi serwisowe przez okres 24 miesięcy.
11. W przypadku wyboru mojej/naszej ofert zobowiązuję/emy się dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy następujące dokumenty:
1. instrukcja obsługi agregatu, silnika, prądnicy i sterownika,
2. karty katalogowe agregatu, silnika, prądnicy i sterownika,
3. Deklarację zgodności CE
4. Dokumentację techniczno - rozruchową (DTR)
5. Dokumentację potwierdzającą spełnianie następujących Dyrektyw i Norm:
  - Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
  - Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/WE
  - Kompatybilność Elektromagnetyczna 2004/108/WE
  - Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE
  - Dyrektywa paliwowa 97/68/WE
  - ISO 8528-1/2005, ISO 8528-5/2005
  - PN-EN 12601
  - PN-EN 60204-1
  - ISO 9001:2008